## Rentabilité
Rentabilité de l'isolation d'une conduite parcourue par de l'eau chaude
Ce programme permet de :
- calculer les pertes d'énergie d'une conduite parcourue par de l'eau chaude,
- comparer 2 solutions d'isolations (par exemple, la rentabilité d'une épaisseur d'isolation complémentaire)
- calculer la rentabilité d'une isolation (en partant d'une situation 1 sans isolant).
En pratique,
- encodez les données relatives à votre situation dans les cases bleues.
- les résultats sont repris dans les cases jaunes.
Conduite
Les pertes d'une conduite enterrée sont inférieure de 10 à 35% aux pertes d'une conduite aérienne. On se rapproche de 10% avec un sol sabloneux"
et une conduite enterrée profondément, On se rapproche de 35% avec une conduite enterrée à faible profondeur dans un sol argileux.
En fonction de votre situation, choisissez un pourcentage de réduction des pertes pour conduite enterrée.
Pourcentage de réduction des pertes pour conduite enterrée | [5 empty] | 0 | %
Diamètre du tuyau
Longueur du conduit |  | 215 | m
T° moyenne de l'eau |  | 60 | °C |  | (boucle ECS : 60°C; chauffage à T° glissante : 43°C)
T° moyenne de l'ambiance |  | 20 | °C
Nbre heures fonct./an |  | 8760 | heures |  | (année : 8760 h; saison chauffe : 5800 h)
Vecteur énergétique
Prix du kWh |  | 0.22 | Euro/litre |  | (électricité de nuit : 0,04 Euro/kWh, électricité jour/nuit : 0,065 Euro/kWh,
fuel : 0,22 Euro/l, gaz :0,24 Euro/m³)
Solution 1 |  |  |  |  | Solution 2
Lambda Isolant |  | aucun | W/m.K |  | Lambda Isolant |  | 0.03 | W/m.K
Epaisseur |  | 0.005 | m |  | Epaisseur |  | 0.01 | m | Matériau isolant | Lambda | Cellule cible
Coût total de l'isolation |  | 5 | Euro/m |  | Coût total de l'isolation |  | 5 | Euro/m | aucun isolant | aucun | 1
Coefficient kL du tuyau |  | 1.885 | W/m.K |  | Coefficient kL du tuyau |  | 0.51973 | W/m.K | laine minérale | 0.04 | 3
Puissance par mètre |  | 75.3984 | W/m |  | Puissance par mètre |  | 20.7891 | W/m | polyuréthanne PUR | 0.03
Déperdition annuelle |  | 142005.3466 | kWh |  | Déperdition annuelle |  | 39154.2228 | kWh | polystyrène | 0.036
Coût annuel des pertes |  | 3124.1176 | Euro |  | Coût annuel des pertes |  | 861.3929 | Euro | polyéthylène | 0.038
Pour estimer le gain réalisé grâce à l'isolation d'un tuyau non isolé, comparez une solution 1 sans isolant et une solution 2 avec isolant.
Vous pouvez également comparer deux solutions avec des épaisseurs d'isolant différentes et calculer la rentabilité de la surépaisseur.
|  | Economie sol. 2 / sol. 1 |  |  | 67881.7417 | Euro/30 ans
|  | Temps de retour |  |  | 0.47509 | ans
hypothèse : par simplification, le coefficient d'échange superficiel a été pris à une valeur constante de 10 W/m².K
| Pour enregistrer vos données dans |  |  | Pour imprimer cette feuille sur votre
| un fichier "Excel", cliquez ici : |  |  | imprimante par défaut, cliquez ici :
Enregistrer sous ...
Imprimer

## Données
Type de tuyau
|  |  | mm | m | reg allemande
DN10 - 3/8" - diam = 17 mm |  |  | 17 | 0.017 | 20 | 10 | 25 | 30 | 10 | 25 | 40
DN15 - 1/2" - diam = 21 mm |  |  | 21 | 0.021 | 20 | 15 | 25 | 30 | 15 | 25 | 40
DN20 - 3/4" - diam = 27 mm |  |  | 27 | 0.027 | 20 | 20 | 25 | 40 | 20 | 30 | 40
DN25 - 1" - diam = 34 mm |  |  | 34 | 0.034 | 30 | 25 | 25 | 40 | 25 | 30 | 50
DN32 - 1 1/4" - diam = 42 mm |  |  | 42 | 0.042 | 30 | 32 | 30 | 40 | 32 | 40 | 50
DN40 - 1 1/2" - diam = 48 mm |  |  | 48 | 0.048 | 48 | 40 | 30 | 50 | 40 | 40 | 50
DN50 - 2" - diam = 60 mm |  |  | 60 | 0.06 | 60 | 50 | 30 | 50 | 50 | 40 | 50
DN65 - 2 1/2" - diam = 76 mm |  |  | 76 | 0.076 | 76 | 65 | 40 | 50 | 65 | 40 | 60
DN80 - 3" - diam = 89 mm |  |  | 89 | 0.089 | 89 | 80 | 40 | 60 | 80 | 50 | 60
DN100 - 4" - diam = 114 mm |  |  | 114 | 0.114 | 100 | 100 | 40 | 60 | 100 | 50 | 80
DN125 - 5" - diam = 140 mm |  |  | 140 | 0.14 | 100 | 125 | 50 | 60 | 125 | 60 | 80
DN150 - 6" - diam = 165 mm |  |  | 165 | 0.165 | 100 | 150 | 50 | 80 | 150 | 60 | 80
DN200 - diam = 219 mm |  |  | 219 | 0.219 | 100 | 200 | 50 | 80 | 200 | 60 | 80
DN250 - diam = 273 mm |  |  | 272 | 0.272 | 100 | 250 | 60 | 80 | 250 | 60 | 80
DN300 - diam = 324 mm |  |  | 325 | 0.325 | 100 | 300 | 60 | 80 | 300 | 80 | 100
DN350 - diam = 378 mm |  |  | 378 | 0.378 | 100 | 350 | 60 | 80 | 350 | 80 | 100
DN400 - diam = 432 mm |  |  | 432 | 0.432 | 100 | 400 | 60 | 80 | 400 | 80 | 100
mm
Cellule | 7
Diamètre | 0.06 | m
Combustible
Fuel
Gaz
Electricité
Cellule | 1
Prix de l'isolant
Solution 1 | 0 | euro/m
Solution 2 | 5 | euro/m
Conduite
Enterrée
Aérienne
Cellule | 2
%réduction | 35
épaisseur réglementation allemande
dn tuyaux | mm
DN20 | 20
DN32 | 30
DN100
DN100 | 100