## Feuil1
RESEAU TUYAUTERIE d'ENP
Diamètre intérieur tuyauterie | mm | 250
Viscosité cinématique | centistoke | 1
Longueur tuyauterie | m | 1000
Nombre de coudes arrondis |  | 5
Débit | m3/h | 600
Débit | litres/mn | 9999.96
Surface intérieure tuyauterie | m² | 0.049087
Vitesse du fluide | m/s | 3.3953
Nombre de Reynolds | sans dimension | 848820.9829
Type d'écoulement | Turbulent | > 4000
Longueur équivalente totale | m | 1025
Perte de charge totale | bar | 4.9206
Puissance perdue | kW | 82.0102
en % | % | 1.1783
Note on D20: Jean GROSSMANN: OK pour écoulement turbulent RE>4000